**Требования пожарной безопасности к оснащению складских и бытовых помещений подрядных организаций, принимающих участие в строительстве на территории АО «ПНТ».**

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

[**Система обеспечения пожарной безопасности** 3](#_Toc75171040)

[**1.** **Общие положения** 3](#_Toc75171041)

[**2** **Требования к первичным средствам пожаротушения** 4](#_Toc75171042)

[**3** **Требования к системам пожарной сигнализации.** 5](#_Toc75171043)

[**4.** **Требования ПБ к содержанию стоянок автотранспорта, складских помещений и открытых складов МТР.** 5](#_Toc75171044)

[**5.** **Требования ПБ к нагревательным приборам** 6](#_Toc75171045)

[**6.** **Организация мест курения** 6](#_Toc75171046)

# **Система обеспечения пожарной безопасности**

1. **Общие положения**

Руководитель подрядной организации обязан:

- знать специфику пожарной опасности при возведении и эксплуатации временного строительного городка;

-допускать подчиненных сотрудников к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности, в т.ч. прохождения вводного инструктажа АО «ПНТ». Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Назначить приказом (распоряжением) с записью в должностных инструкциях ответственных лиц за:

- обеспечение пожарной безопасности территорий, бытовых и складских помещений и оборудования;

- учет, обслуживание, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения;

- проведение обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа в части: первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей.

- для зданий (сооружений) складского и производственного назначения иметь расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон, с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны;

- обеспечивать соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществлять проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

Обеспечить:

- разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для объекта в целом, а также отдельных участков, зданий и сооружений;

- ознакомление под роспись подчиненных сотрудников с инструкцией о мерах пожарной безопасности;

- проведение периодических проверок, в т.ч. с участием представителей АО «ПНТ», по контролю соблюдения правил противопожарного режима (установленных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.), требований настоящего документа, инструкций о мерах пожарной безопасности, а также принятие мер по устранению обнаруженных недостатков;

- объекты первичными средствами пожаротушения, в соответствии с Приложениями № 1,№ 2, № 6, № 7 постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г., (с ведением учета наличия, периодичности осмотра и т.д., в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты) а также средствами противопожарной пропаганды (плакаты, стенды, макеты) и знаками пожарной безопасности;

- в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

- своевременное выполнение противопожарных мероприятий, предписаний и указаний вышестоящих организаций, контролирующих и государственных надзорных органов;

- поддержание в зданиях, помещениях, а также на территории временного строительного городка установленного противопожарного режима;

- запрещение оставления по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- недопущение загромождения дорог, проездов, подъездов к бытовым и складским помещениям, к водоисточникам, используемым для целей пожаротушения.

Персонал Подрядчика обязан:

- знать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или загоранию;

- пользоваться только исправным оборудованием, соблюдать инструкции по их эксплуатации и указания руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности;

- уметь применять имеющиеся в временном строительном городке средства пожаротушения;

- сообщать лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности обо всех нарушениях мер пожарной безопасности, а также о неисправности или об использовании не по назначению пожарного оборудования.

Бытовые и складские помещения, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным сооружениям и помещениям с учетом их характеристик (класса функциональной пожарной опасности, степени огнестойкости, этажности, площади).

Во временном строительном городке должно предусматриваться выполнение следующих противопожарных мероприятий:

- знаки, запрещающие курение и пользование открытым огнем на территории временного строительного городка в неустановленных для этого местах, въезд на территорию объекта автотранспортной техники, не обеспеченной первичными средствами пожаротушения.

а) на территории объектов должны быть установлены знаки безопасности, информационные таблички с указанием местонахождения ближайшего телефона, источников наружного противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, номеров телефонов вызова пожарной охраны, ФИО ответственных и пр. согласно ГОСТ Р 12.4.026;

б) в каждом здании (сооружении) временного строительного городка должна быть разработана «Инструкция о мерах пожарной безопасности» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г., которая размещается в помещении на видном месте;

При организации на объектах закрытых складских и производственных зданий необходимо руководствоваться требованиями Федеральных законов, сводов правил, постановлений правительства РФ – регламентирующих требования пожарной безопасности в РФ.

На/над выходной дверью внутри помещения прикрепить светоотражающую или световую табличку "ВЫХОД";

Если на вагон-бытовке на окнах установлены решетки, то минимум на одном окне решетки должны быть распашными.

1. **Требования к первичным средствам пожаротушения**

Руководитель организации обеспечивает здания и сооружения, территорию временного строительного городка, первичными средствами пожаротушения по нормам, согласно разделу № 9 и Приложениям № 1, № 2, № 6, № 7 постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Каждую бытовку оборудовать огнетушителями, суммарным объёмом не менее 10л, прикреплённым к стене быстросъёмным способом, либо установленные в подставки.

1. **Требования к системам пожарной сигнализации.**

На территории временного строительного городка в бытовых помещениях, производственных и складских зданиях следует предусматривать установку систем автоматической противопожарной защиты с обеспечением вывода, на время строительства, разделенного сигнала в помещение с круглосуточным дежурством АО "ПНТ".

Системы автоматической противопожарной защиты должны соответствовать требованиям предъявляемыми сводами правил: СП 484.1311500.2020 и СП 485.1311500.2020.

В случае размещения бытовок вне территории временного строительного городка и отсутствия возможности вывода пожарной сигнализации в помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, бытовки оснастить только автономными пожарными извещателями со встроенным звуковым оповещателем.

Пожарная сигнализация (ПС) строительных бытовок, располагающихся на территории строительного городка, интегрируется на время строительства в пожарную сеть АО "ПНТ". В связи с этим к вагон-бытовкам применяются следующие требования:

1. Использовать извещатели пожарные адресно-аналоговые оптико - электронные ДИП-34А-01-02 (или аналогичные, совместимые  с контроллером С2000-КДЛ2И), располагать не менее 2х в помещении на расстоянии 0,5 м от светильников (если вагон-бытовка разделена перегородками, то отсеки считаются разными помещениями);

2. Извещатели "обвязать" проводом КМВЭВнг(А)-LS 1x2x1 (или аналогичным), с выводом во внутреннюю распределительную коробку 90х90, расположенную около ввода кабеля в вагон.

1. **Требования ПБ к содержанию стоянок автотранспорта, складских помещений и открытых складов МТР.**

При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 8 метров.

Электросеть складов должна быть выполнена коммутационным аппаратом, установленным вне помещения склада, заключенным в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрывания на замок.

В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается:

-устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем количество, предусмотренное в проектной документации на такой объект защиты, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

-загромождать выездные ворота и проезды;

-проводить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

-оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

-заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

-хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

-подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы;

-подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми источниками огня для освещения.

Транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, должны размещаться обособленно от других транспортных средств.

1. **Требования ПБ к нагревательным приборам**

Запрещено пользоваться самодельными и масляными обогревателями, разрешено использование заводских обогревателей конвекторного типа с терморегулятором.

Предусмотреть электронагревательные приборы конвертерного типа. Конструкция применяемых электроконвекторов должна обеспечивать режим работы - «круглосуточно без надзора», а также должна быть оснащена датчиком перегрева, срабатывающим при перегреве изделия. При применении конвектора с классом защиты от поражения током I следует предусмотреть УЗО с током отключения 30mA. Дополнительно предусмотреть в электроконвекторах наличие регуляторов температуры и выключателей.

1. **Организация мест курения**

Курение на территории временного строительного городка разрешается только в специально отведенных местах, определенных Приказом руководителя организации, устроенных и обозначенных в соответствии с требованиями п. 11 постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. Курение в бытовках, складских помещениях временного строительного городка, запрещено.

Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаками «Место для курения» согласно ГОСТ Р 12.4.026 и оборудуются урнами для окурков, первичными средствами пожаротушения и емкостями с водой.